## Painel
MONITORAMENTO DE NOBREAKS · BARTOFIL CD FEIRA DE SANTANA
Tudo aqui se atualiza sozinho conforme você preenche a aba Lancamentos. Não precisa mexer em nada nesta aba.
Último dia registrado · média das leituras do dia
Nobreak | Data | Leituras | Vi (V) | Ii (A) | Pi (VA) | Vo (V) | Io (A) | Po (VA) | Carga (%)
NB-01 | 2026-09-18 | 1 | 221.5 | 18.75 | 7196 | 119.7 | 45 | 5390 | 71.87%
Médias de todo o período lançado
Nobreak | Leituras | Vi (V) | Ii (A) | Pi (VA) | Vo (V) | Io (A) | Po (VA) | Carga méd (%) | Po máx (VA) | Carga máx (%)
NB-01 | 1 | 221.5 | 18.75 | 7196 | 119.7 | 45 | 5390 | 71.87% | 5390 | 71.87%
0
0
GERAL | 1 | 221.5 | 18.75 | 7196 | 119.7 | 45 | 5390 | 71.87% | 5390
Tendência |  | IMPORTANTE: com mais de um nobreak lançado, os gráficos misturam os equipamentos. Vá na aba Lancamentos, clique no filtro da coluna Nobreak e deixe marcado só um.
Como ler os gráficos
Azul = lado da ENTRADA (o que vem da rede).
Verde = lado da SAÍDA (o que o nobreak entrega).
Cada ponto é uma leitura — são 3 por dia, por nobreak.
Falha na linha = leitura que não foi lançada.
Carga (%) = Po medido ÷ potência nominal cadastrada.
Po / Pi (%) = o que ele entrega em relação ao que puxa da rede.
Formulas:
Data = IF([Nobreak]="","",IF(SUMPRODUCT(MAX((Lancamentos!$F5:F3000=[Nobreak])*Lancamentos!$A5:A3000))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Lancamentos!$F5:F3000=[Nobreak])*Lancamentos!$A5:A3000))))

## Lancamentos
Lançamentos das leituras
Uma linha por leitura: 3 por dia, por nobreak. As colunas cinzas se calculam sozinhas — não digite nelas.
QUANDO FOI LIDO | [5 empty] | 1. ENTRADA |  |  | 2. SAÍDA |  |  | CALCULADO / NOTAS
Data | Semana | Dia | Hora | Leitura | Nobreak | Vi (V) | Ii (A) | Pi (VA) | Vo (V) | Io (A) | Po (VA) | Carga saída (%) | Po / Pi (%) | Ocorrências
2026-09-18 | 38 | Sex | 8:00 | 1ª | NB-01 | 221.5 | 18.75 | 7196 | 119.7 | 45 | 5390 | 71.87% | 74.9% | EXEMPLO — apague esta linha antes de começar
Formulas:
Semana = IF([Data]="","",WEEKNUM([Data],2))

## Cadastro
Cadastro dos nobreaks
Preencha os campos em amarelo. É daqui que sai a lista suspensa e o cálculo de carga.
Nobreak (ID) | Modelo | Local | Potência nominal (VA) | Tensão nominal entrada (V) | Tensão nominal saída (V)
NB-01 | modelo do equipamento | onde ele fica | 7500 | 220 | 120
Observação técnica: na anotação original a potência de entrada (7196 VA) não fecha com Vi × Ii (221,5 × 18,75 = 4153 VA), mas fecha com √3 × Vi × Ii = 7193 VA — entrada trifásica. Do lado da saída, 119,7 × 45,00 = 5387 VA, que bate com os 5390 VA anotados (monofásica).
Note on B6: Linha de exemplo. Troque pelos dados reais da placa do equipamento. A potência nominal em VA é o que faz a coluna Carga saída (%) funcionar.

## Instrucoes
COMO USAR ESTA PLANILHA
| 1. Cadastre os nobreaks | Aba Cadastro: uma linha por equipamento — ID, modelo, local e a potência nominal em VA. É a potência nominal que faz a coluna Carga saída (%) funcionar.
| 2. Lance as leituras | Aba Lancamentos: uma linha por leitura. Como são 3 leituras por dia em cada nobreak, cada folha de papel de uma semana vira 21 linhas aqui.
| 3. A ordem é a mesma do papel | Data, hora, nº da leitura e nobreak; depois ENTRADA (Vi, Ii, Pi); depois SAÍDA (Vo, Io, Po) — exatamente a sequência impressa na folha.
| 4. Não digite nas colunas cinzas | Semana, Dia, Carga saída (%) e Po / Pi (%) se calculam sozinhas. Se digitar por cima, a fórmula se perde.
| 5. Confira o Painel | A aba Painel atualiza sozinha: último dia registrado, médias do período e os gráficos. Não precisa mexer em nada lá.
| 6. Filtre para ler os gráficos | Com mais de um nobreak, os gráficos misturam os equipamentos. Na aba Lancamentos, use o filtro da coluna Nobreak e deixe marcado só um.
| 7. Apague a linha de exemplo | A primeira linha da aba Lancamentos é um exemplo em itálico, com os números da anotação original.
| 8. Capacidade | A planilha comporta cerca de 3.000 leituras — mais ou menos um ano com 3 nobreaks lidos 3 vezes por dia. Chegando perto do fim, me chame que eu amplio.
| 9. Frequência | Fo e Fi foram retiradas de propósito, como combinado.
Legenda de cores
| Azul escuro | Cabeçalhos e títulos
| Amarelo claro | Células que VOCÊ preenche (aba Cadastro)
| Cinza claro | Células calculadas — não digite
| Azul médio | Lado da ENTRADA
| Verde | Lado da SAÍDA